广东省市政优良样板工程评选实施细则

第一章总则

一、根据《广东省优良样板工程评选办法》（粤建管字[2001]49号）及《广东省市政优良样板工程评选办法》特制定本细则。

二、本细则所称的市政基础设施工程，是指城市道路、桥梁、隧道、综合管廊、给水（水厂、管网）、排水（污水厂、泵站、管网等）、防洪、供热、城市景观（公园、广场、停车场、河道整治、滩涂改造等）城市照明、地铁、城轨、垃圾处理厂（场）、天桥（廊桥）等工程。

三、本细则适用于广东省市政优良样板工程（以下简称“省优”）的现场检查评选活动，本省行政区域内各地市级的市政优良样板工程的现场检查评选活动可参照本细则执行。

四、“省优”工程评选除执行本标准外，尚应符合国家行业及地方现行有关标准的规定。

第二章  评审检查的内容和要求

一、“省优”是从工程投资规模的检查、工程建设管理文件、质量保证资料、外观质量和实测实量等五个专项进行综合评价。

二、工程投资规模的检查内容和要求

参评项目的工程规模必须符合以下要求。

1.投资在1000万元以上的城市道路、桥梁、给水管网、排水（泵站、管网等）、防洪、供热、城市景观（公园、广场、停车场、河道整治、滩涂改造等）城市照明、天桥（廊桥）等市政基础设施工程。

2.投资在5000万以上的隧道、综合管沟、给水厂、污水厂、垃圾处理厂（场）、城轨、地铁（不少于相连接的一站一区间）等市政基础设施工程。

3.投资规模小于以上规定，但具有显著社会效益、环境效益、经济效益、有纪念性意义，且工程质量符合优良条件的工程。

4、以交通、水务为建设单位的工程，在取得相应主管部门同意，经当地协会或主管部门评为市优良样板工程后，可推荐到我协会参与评选“省优”。

三、不纳入评选范围的工程

1.违反基本建设程序的工程（不能提供施工许可证,或当地建设主管部门批准的施工证明文件的）。

2.超越资质范围施工的。

3.结构或使用功能存在严重质量隐患的工程。

4.不按国家有关规定进行施工安全评价或评价不合格的工程。

5.没有执行国家强制性技术标准的工程。

6.工程在建设过程中发生过一般事故（含一般事故）以上重大安全、质量事故的工程。

7.未按设计图纸、合同约定完成全部工程量，不具备该项目工程设计的全部使用功能的工程。

8.有基础桩施工的工程，基桩质量检测出现有三类桩或二类桩大于15%的。

9.竣工后被完全隐蔽，不能够组织现场外观和实体质量检查的工程。（如管道工程只发生管道安装，而没有管道附件、井室施工等）

10.保密工程。

四、申报条件

1.工程已取得竣工验收报告；

2.申报项目的施工单位、监理单位、勘察、设计单位具备现行法律法规规定的资质；

3.申报项目应提供设计、勘察的质量检查报告，监理单位的质量评估报告，监督机构的工程质量监督报告，工程所在地建设（市政）行政主管部门推荐意见；

4.工程必须经过一个冬、雨季的考验；

5.工程验收前，由承建单位和监理单位共同检查并签署的“单位工程实体质量检查记录”合格率要达到88分；

6.质量目标是“省优”的工程，申报单位在工程开工前，须将创优计划报省市政行业协会备案；

7.工程的施工技术资料编写、整理符合2010版《广东省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》及各地市城建档案管理部门的规定。

五、申报资料

1.《广东省市政优良样板工程申报表》

2.创优计划

3.承建单位工程中标通知书、工程合同，参建单位分包合同、分包单位资格报审表

4.施工许可证（或建设主管部门出具的临时施工许可证）和安全生产许可证

5.承建单位、参建单位、监理单位资质证书[包括施工现场建造师(项目经理)、监理工程师的证书]

6.由承建单位自评和监理单位抽检的市政工程外观、实测实量、质量保证资料和综合评分表(或承建单位和监理单位共同签署的工程外观质量检查记录、实体质量检查记录、质量控制资料核查记录、安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录)

7.工程竣工验收报告及单位（子单位）工程质量竣工验收记录（或单位（子单位）工程验收纪要）

8.竣工验收备案表（没有盖齐章的还应提交业主出具的未能完成备案原因的说明）

9.工程监理质量评估报告

10.工程质量监督意见书

11.勘察文件质量检查报告

12.设计文件质量检查报告

13.环保验收证明文件；（污水厂、垃圾填埋场、垃圾焚烧厂需提交）

14.工程施工安全评价书

15.该工程已获所在地评为优良工程证明文件

16.四新成果鉴定文件、QC成果省级以上获奖证书

17.反映工程全貌及质量的电子版照片

18.省优备案工程专家检查记录表

六、工程外观质量的检查内容和要求

参评项目在现场评审时应参照建设部《市政工程质量等级评定补充规定》的检查项目和内容逐项进行核查。

发现申报工程存在以下情况之一，不予评审：

★工程有严重外观质量问题(即使不影响正常使用)的。

★工程主体结构出现影响结构安全和使用寿命缺陷的。

（一）市政道路工程外观质量检查内容和要求

1.面层

（1）沥青混合料面层表面应平整、坚实、接缝紧密、无枯焦；不应有明显车辙、壅堆、裂缝、脱落、烂边、油斑、掉渣等现象，不得污染其它构筑物。面层与路缘石、平石及其它构筑物应接顺，不得有积水现象。

（2）水泥混凝土面层

水泥混凝土面层板面应平整、坚实、边角应整齐、无裂缝，并不应有石子外露和浮浆、脱皮、踏痕、积水等现象，蜂窝麻面面积不得大于总面积的0.5%。伸缩缝应垂直、直顺，缝内不应有杂物,且在规定的深度和宽度范围内应全部贯通。

（3）广场与停车场铺砌面层

表面应平整、稳固、无翘动、缝直顺、灌缝饱满、无反坡积水现象。

2.人行道

人行道砖铺砌应稳固、无翘动、表面平整、缝线直顺、缝宽均匀、灌缝饱满，无翘动、翘角、反坡、积水现象。沥青混合料表面平整,无明显车辙。

3.挡土墙

（1）混凝土表面应光洁、平整、密实，无蜂窝、麻面、露筋现象，泄水孔应畅通。

（2）预制挡土墙板安装板缝应均匀、灌缝密实、泄水孔通畅，帽石安装边缘顺畅、顶面平整、缝隙均匀密实。

（3）砌体挡土墙应牢固，外形美观，钩缝密实、均匀，沉降缝上下贯通顺直、泄水孔通畅。

4.路缘石

（1）侧石、缘石必须稳固,线直弯顺,无折角,顶面应平整无错牙,侧石钩缝严密,缘石不得阻水。

（2）侧石背后填土必须密实。

5.雨水支管和雨水口

（1）雨水口内壁勾缝应直顺、坚实、无漏勾、脱落,井框、井箅应完整、配套、安装平稳、牢固。

（2）雨水支管安装应顺直、无错口、反坡、存水、管内清洁，接口面应平整、接口内壁无砂浆外露及破损现象、管端面应完整。

6.排水沟

（1）砌筑砂浆饱满度不应小于80%。

（2）砌筑水沟沟底应平整、无反坡、凹兜 、边墙应平整、直顺、勾缝密实、与排水构筑物衔接顺畅。

（3）断面应符合设计要求，沟底、边坡应坚实，无贴皮、反坡和积水现象。

7.护坡

砌筑线型要顺畅、表面平整、咬砌有序、无翘动、砌缝均匀、勾缝密实。护坡顶与坡面之间缝隙封堵密实。

8.隔离墩、栅、护栏

隔离墩、栅、柱安装应牢固、位置正确、线型美观、墩表面整洁。

9.声屏障、防眩板

砌体声屏障应砌筑牢固，咬砌有序，砌缝均匀，勾缝密实，金属声屏障安装应牢固。防眩板安装应牢固、位置准确、遮光角符合设计要求。板面无裂纹、涂层无气泡、缺损。

（二）市政给、排水工程外观质量检查内容和要求

1.开挖管道（同时提供录像资料）

（1）管道内应光洁平整，无杂物、油污；管道无明显渗水和水珠现象；

（2）管道与井室洞口之间无渗漏水；

（3）管道内外防腐层完整，无破损现象；

（4）钢管管道开孔应符合GB50268规范第5.3.11条的规定；

（5）闸阀安装应牢固、严密，启闭灵活，与管道轴线垂直；

（6）管道铺设应符合GB50268规范第5.10.9的规定；

2.非开挖管道（同时提供录像资料）

（1）结构无明显渗水和水珠现象；

（2）顶管顶进工作井、盾构始发工作井的后背墙应坚实、平整；后座与井壁后背墙联系紧密；

（3）两导轨应顺直、平行、等高，盾构基座及导轨的夹角符合规定；导轨与基座连接应牢固可靠，不得在使用中产生位移；

（4）钢筋混凝土管片表面不宜有一般质量缺陷，螺栓手孔封堵时不得有剥落现象，且封堵混凝土强度符合设计要求；铸铁、钢制管片防腐层应完好；管片安装应平顺；

（5）定向钻施工的管道，管内防腐剂护层无损伤，管段无变形；回拖后拉出暴露的管段防腐层结构应完整、附着紧密；

3.井室

（1）井壁抹面应密实平整，不得有空鼓，裂缝等现象；混凝土无明显一般质量缺陷；井室无明显湿渍现象；

（2）井内部构造符合设计要求和水力工艺要求，且部位位置及尺寸正确，无建筑垃圾杂物；检查井流槽应平顺、圆滑 、光洁；

（3）井室踏步位置正确、牢固；

（4）井盖、井座规格符合设计要求，安装稳固；

4.雨水口及支、连管

（1）雨水口砌筑勾缝应直顺、坚实，不得漏勾、脱落；内、外壁抹面平整光洁；

（2）支、连管内清洁、流水通畅，无明显渗水现象；

5.回填土

（1）回填应达到设计高程，表面应平整；

（2）回填时管道及附属构筑物无损伤、沉降、位移；

6.桥管管道

（1）桥管的基础、下部结构工程的施工质量应按桥梁工程的相关验收规范验收合格；

（2）支承结构、预埋件等的加工、安装应符合设计要求，且连接牢固；

（3）管道支架规格、尺寸等，应符合设计要求；支架应安装牢固、位置正确，工作状况及性能符合设计文件和产品安装说明和要求；

（4）钢管管道外防腐层的涂装前基面处理及涂装应符合设计要求；

（三）市政桥梁工程外观质量检查内容和要求

1.下部结构

（1）混凝土无缺边、掉角、露筋、蜂麻、孔洞。线角挺拨，线形顺直，无凹凸，美观，接缝平顺。

（2）沉降缝贯通，垂直、位置准确、边角整齐。

（3）支座位置准确，平稳，接触严密。

2.上部结构

（1）梁体线形平顺，相邻梁段接缝处无明显折弯和错台，梁体表面无孔洞、露筋、蜂窝、麻面和宽度超过0.15mm的收缩裂缝。轮廓线条清晰圆滑，表面整齐。

（2）梁板拱杆件直顺，一致，混凝土施工缝平顺，无蜂麻、露筋、缺边掉角，无允许范围外的裂缝。接缝平顺。钢结构焊接缝饱满直顺，无变形，颜色一致，防腐无遗漏。构件无变形。

（3）各部位平行、垂直、对称关系准确无异常。

（4）安装准确，梁、拱肋底高程一致，间距无异常。

（5）索塔表面应平整、直顺，无蜂窝、麻面和大于0.15mm的收缩裂缝。拉索表面应平整、密实、无损伤、无擦痕。索鞍防护层应完好、无损。主缆架设后索股钢丝直顺、无扭转；索股刚丝应直顺、无重叠和鼓丝、镀锌层完好。焊缝应平整、顺齐、光滑。防护涂层完好。

3.桥面系

（1）铺装坚实、平整，无裂缝、离析，有足够粗糙度，沥青混凝土不应有松散，油包现象。

（2）伸缩缝安装牢固、直顺，不扭曲，缝宽符合要求，与保护带接顺，伸缩有效。

4.地袱、栏杆、防撞墩、人行道

（1）安装牢固、线条直顺、无歪斜扭曲。

（2）各部位接缝平直，无错台，灌缝砂浆饱满，伸缩缝处断开。

（3）构件无破损、蜂麻，颜色一致，安装直顺，钢构件防腐无遗漏，美观。

5.锥坡、侧墙、台阶、护坡

（1）线形直顺、平整，外形正确。

（2）砌筑表面平顺，无凹凸、下沉，缝均匀，饱满，美观。

（3）台阶步距均匀，无缺边掉角。

（四）地铁工程外观质量检查内容和要求

1.盾构区间段

（1）管片及拼装

a.管片表面应平整，无缺棱、掉角、麻面和露筋。

b.管片表面应无渗漏、裂缝。

c.管片接缝严密，接缝材料无松散、脱落。

d.管片环向和纵向连接螺栓应全部安装。

e.管片连接螺栓无松动、脱落。

f.每环相邻管片高差不得超出允许范围。

（2）隧道结构防水

a.钢筋混凝土管片粘贴防水封条应粘贴牢固、平整、严密、位置正确，不得有起鼓、超长和缺口等现象。

b.钢筋混凝土管片粘贴防水封条不得有损坏。

c.钢筋混凝土管片拼装接缝连接螺栓孔之间应加设防水垫圈。

（3）排水

a.排水系统水泵设备运转正常。

b.给排水管道穿越隧道外墙结构时，必须设置防水套管。穿越内部结构时，应预留孔洞或预埋套管。

c.给排水管道及附件应按设计要求进行防腐、保温和防杂散电流的绝缘处理。

d.消防栓安装位置应正确，启闭灵活，关闭严密，密封填料完好。

2.区间段

（1）隧道结构、衬砌

a.隧道结构应无露筋、漏振、露石现象；结构表面应平整，无缺棱、掉角、麻面和露筋。

b.结构表面应无渗漏、裂缝。

c.结构轮廓线条直顺美观。

d.衬砌结构不得侵入建筑界限。

e.混凝土表面密实，任一延米的隧道面积中，蜂窝麻面面积不得超过0.5%，深度不得超过10㎜。

f.预埋件位置应正确、牢固。

（2）隧道结构防水

a.变形缝、施工缝、结构外墙的穿墙管等特殊部位的防水应采取加强措施。

b.穿墙管与防水层连接紧密，无渗漏水现象。

c.隧道结构应做到拱部边墙不滴水，地面不冒水、不积水，设备箱洞不渗水。

d.洞内不得有渗水现象。

（3）排水

a.必须按照设计要求设置洞内外排水系统，不淤积、不堵塞。

b.排水系统水泵设备运转正常。

c.给、排水管道穿越隧道外墙结构时，必须设置防水套管。穿越内部结构时，应预留孔洞或预埋套管。

d.给、排水管道及附件应按设计要求进行防腐、保温和防杂散电流的绝缘处理。

e.消防栓安装位置应正确，启闭灵活，关闭严密，密封填料完好。

3.车站

（1）吊顶

a.吊顶的吊挂件不得与设备管道及检修通道的吊挂件合用，也不得吊挂在管道或其它设备上。设备管道不得架设在龙骨上。

b.吊顶的吊挂点与结构连接可采用预埋件或膨胀螺栓，位置应正确并固定牢固。

c.车站大厅吊顶中间应起拱，起拱高度宜为顶棚短边长度的1/400～1/500。饰面板起拱尺寸正确，阴阳角收边应规整。

d.吊杆与吊点及大龙骨的连接件必须连接牢固，吊杆不得弯曲。大、中、小龙骨的挂、插件应连接牢固。

e.吊杆及连接件等，除采用镀锌件外，凡金属外露面均应做防锈处理。

f.吊顶上的照明灯具(筒灯除外)、通风口及广播喇叭箅子等，应增设附加龙骨固定在大龙骨上或单独吊挂，不得架设在中、小龙骨上。

g.明龙骨布置应符合设计要求，设计无要求时，中龙骨或通长次龙骨应沿车站大厅纵向或主要入口方向敷设；中、小龙骨应相互垂直，搭接底面应平整、无错台，间距尺寸正确，饰面板周边与龙骨支承面应密贴，不得翘曲和露缝。

h.暗龙骨饰面板与龙骨应固定牢固，板面平整，板缝纵横直顺、宽窄均匀一致。

i.饰面板与灯口、箅子口等相交处，套割尺寸正确，边缘整齐，不得露筋。

j.金属扣条饰面板面应平整，条缝应直顺，相邻条板接头位置应相互错开，接缝严密，不得有错台和错位。

k.钢丝网片饰面的纵横龙骨应相互垂直，接头平整，网格形状一致，周边支撑长度应符合设计要求，网片中部不得下垂，网片和龙骨的涂料颜色应均匀一致。

l.吊顶花饰安装应牢固，并具有完整性和一致性，花饰板面不得翘曲和歪斜，表面应洁净。

m.龙骨及板块安装必须牢固，板面平整，无污染、翘曲、下垂、缺棱掉角等缺陷，板（条）均匀一致，纵横直顺。

（2）站厅（台）地面

a.站台边沿与轨道方向平行铺设的安全线标志的位置及材料的规格和颜色应符合设计要求。

b.站台面设置的变形缝及检查人孔，其镶边角钢预埋件应与地面基层结合牢固、直顺，宽窄一致并与站台齐平。变形缝的盖板条及检查孔盖板，表面应平整并与站台面相平。

c.不同品种的板（砖）材料不得混用。

d.板（砖）块表面应平整，板缝直顺、缝宽一致，图案镶嵌正确。

e.站厅（台）板块地面竣工后应无空鼓，表面平整、洁净，无明显色差，缝隙直顺，宽窄一致。

（3）站厅（台）钢管柱及钢筋混凝土柱饰面

a.饰面板应固定牢固，位置正确，接缝直顺，封闭严密。

b.面砖表面应平整，接缝横平竖直。

c.面砖接缝的嵌填材料、颜色及勾缝深度应符合设计要求。

d.站厅（台）柱面板块饰面应无空鼓，表面平整、洁净，无明显色差，缝隙直顺，宽窄一致，阳角方正，弧面圆顺。

（4）不锈钢栏杆及楼梯扶手

a.不锈钢栏杆及楼梯扶手使用的材料品种、规格应符合设计要求，管壁厚度应大于1.2mm。

b.栏杆及楼梯扶手安装位置应正确、牢固，扶手坡度与楼梯的坡度应一致，栏杆应垂直，间距正确。

c.栏杆立柱与扶手的接口应吻合，焊缝实心实意，焊口表面光洁度及颜色应与原材料一致。

d.扶手转角为弧形角时应圆顺、光滑、不变形，直拐角接口割角应正确，接缝严密，外形美观。

e.栏杆、扶手应固定牢固，位置正确，表面光滑、色泽光亮一致，扶手弧形弯角无变形，直角接口严密无缝隙。

（五）水厂、污水处理厂工程外观质量检查内容和要求

1.混凝土构筑物结构（包括泵房、清水池、滤池、沉淀池（初次、二次）、沉砂池、曝气池、消化池等）

（1）混凝土结构部位的变形缝（止水带）应竖直、贯通、密实，三维位置准确，功能有效，不得有渗漏现象。

（2）混凝土预制件不得出现有害裂缝，无歪斜、缺楞掉角等缺陷。安装后，应平整，不跳动。

（3）构筑物的混凝土池壁与底板、壁板间湿接缝以及施工缝等的混凝土应密实、结合牢固。不得有渗漏现象。

（4）混凝土表面不得出现有害裂缝，蜂窝麻面面积不得超过相关规范规定，且应平整、洁净，边角整齐。有饰面时墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致。

（5）预埋管、件、止水带和填缝板等应安装牢固、位置准确。

2.设备安装（水泵、格栅、除污机、鼓风机、搅拌设备、吸刮泥机、启闭机及闸门安装等）

（1）格栅

a.格栅栅条的纵向面与导轨侧面应平行；

b.格栅除污机两侧与沟渠壁间隙应不大于格栅栅条间隙。

（2）水泵

a.引导潜水泵升降的导杆必须平行且垂直，自动连接处的金属面之间应有效密封；

b.立式轴流泵的主轴轴线安装应保持垂直，连接牢固。

（3）鼓风机

a.鼓风机基础与安装应严密、无松动；

b.联轴器组装、轴承座组装、主轴与轴瓦组装、轴瓦与轴颈间隙应符合设备技术要求；

c.鼓风装置安装后应进行清洗。

（4）搅拌设备

a.搅拌机应设置密封泄漏保护装置；

b.搅拌、推流装置升降导轨应垂直、固定牢固、沿导轨升降自如。

（5）吸刮泥机

撇渣板和刮泥板不应有卡位、突跳现象。

（6）启闭机及闸门安装

a.启闭机开启应灵活，无卡阻和抖动现象；

b.限位装置应灵敏、准确、可靠。闸门安装应牢固，密封面应严密。

3.配套工程（包括综合楼、化验室、机房等车间建筑物、厂区道路（含人行道、外地台）、给、排水管道、照明、绿化等）

（1）建筑物

a.建筑物外墙表面基本平整、洁净；

b.以水泥为主要粘结材料时，严禁空鼓，无歪斜、缺楞掉角和裂缝等缺陷。

（2）厂区道路（含人行道、外地台）

参照市政道路工程外观质量检评表内容。

（3）厂区给排水工程

参照给排水外观质量检评表内容。

（4）厂区照明、绿化

参照相应施工及验收规范。

（六）垃圾填埋场工程外观质量检查内容和要求

1.土方工程

（1）基底表面无显著凸凹，坑塘洞穴已作局部土方回填压实处理

（2）基底无积水，有泉眼或地下水的地方应采取相应的排水措施。

（3）构建面不得含有直径大于20mm的石块、树根等有害物质；清除有害物质后的小坑穴应回填合格的土料并夯压密实。

（4）构建坡面用大于12t的压路机碾压后，轮迹深度不得大于5mm。碾压机械无法到达的部分坡面，应采用小型机械配合人夯实，保证坡面坚实、平整、无松土。

（5）沟槽底、槽壁应平整。槽底和槽壁应铺贴土工布，土工布搭接符合设计要求；铺贴后无起皱、撕裂现象。

（6）槽底砾石垫层的材料规格和质量应符合设计要求，砾石垫层中不得含泥块等杂物。

2.土方材料及砾石层铺设工程

（1）直接铺设在土方构建面和土工膜上的无纺土工布、织质土工布、HDPE土工膜、土工复合物应符合下列条件：

a.基底表面不得有积水、龟裂、尖锐物体树根等可能刺穿无纺、织质土工布的物体，以及油渍等有害物质；

b.在坡面上的接缝须与坡面线平行，在场底的水平接缝距离坡脚必须大于1.5m，接缝无跳针、无漏缝。

c.铺设应平整、不得有破损和褶皱现象。

d.HDPE土工膜的焊缝表面应整齐、美观，不得有裂纹、气孔、漏焊或跳焊现象。

e.焊缝的焊接质量，焊缝检漏测试和拉力测试应符合设计要求。

（2）砾石层铺设

a.砾石层的基底表面不得有铁丝、树根等杂物，土工布不得有破损、开裂等现象，表面不得有油渍或其它可能损害土工材料的物质。

b.砾石层中不得混杂有大块石、泥土；表面应平整，不得有松散的石堆。

c.砾石层的外形尺寸允许偏差应符合规定。

3.配套工程：包括综合楼、化验室、机房等车间建筑物、厂区道路（含人行道、外地台）、给、排水管道、照明、绿化等。

（1）建筑物

a.建筑物外墙表面基本平整、洁净；

b.以水泥为主要粘结材料时，严禁空鼓，无歪斜、缺楞掉角和裂缝等缺陷。

（2）厂区道路（含人行道、外地台）

参照市政道路工程外观质量检评表内容。

（3）厂区给排水工程

参照给水外观质量检评表内容。

（4）照明、绿化

参照相应施工及验收规范。

（七）隧道（下沉式道路）工程外观质量检评和要求

1.隧道结构

（1）隧道结构应无露筋、漏振、露石，结构表面应平整，无缺 棱、掉角。混凝土表面密实，任一延米的隧道面积中，蜂窝麻面面积不得超过0.5%，深度不得超过10mm。

（2）结构表面应无渗漏、裂缝。

（3）结构轮廓线条直顺美观。

（4）有饰面的工程，饰面板或砖不得有歪斜、翘曲、空鼓，表面不得有起碱、污点、砂浆、流痕。接缝要求平直。

（5）有涂刷的工程，涂层表面应平整、颜色一致，不得污染相邻 构件。

（6）预埋件位置正确、安装牢固。

2.隧道结构防水

（1）变形缝、施工缝、结构外墙的防水应采取加强措施。

（2）隧道结构应做到拱部边墙不滴水，地面不冒水、不积水、设备箱洞不渗水。

（3）洞内没有渗水现象。

3.排水

（1）按照设计要求设置的洞内外排水系统，不得淤积、堵塞。

（2）排水系统水泵设备运转正常。

（3）给排水管道穿越隧道外墙结构时，必须设置防水套管。穿越 内部结构时，应预留孔洞或预埋套管。

（4）消防栓安装位置应正确，启闭灵活，关闭严密，密封填料完好。

（5）收水井应与路面接顺，无跳车现象。

（6）收水井内壁抹面平整，不得起壳，裂缝。

（7）井内无垃圾杂物，井圈及支管回填满足道路施工规范要求。

（8）框盖完整无损，安装平稳、位置正确。

4.沥青混合料面层

（1）面层平整、坚实、无脱落、掉渣、裂缝、壅堆、烂边、粗细料集中等现象。

（2）无明显轮车辙。

（3）接茬应紧密、平顺、烫缝不应枯焦。

（4）面层与路缘石及其它构筑物应接顺，不得有积水现象。

5.水泥混凝土面层

（1）板面边角应平整；不得有大于0.3mm裂缝，不得有石子外露、浮浆、脱皮、印痕、积水等现象。

（2）伸缩缝必须垂直，缝内无杂物，伸缩缝全部贯通。

（3）切缝线直顺，无夹缝，无漏灌缝现象。

6.检修道、电缆沟

结构应稳固、表面平整、直顺、缝宽均匀、灌缝饱满，盖板无翘动、翘角、安装无错牙，沟内无反坡、积水、垃圾等现象。

（七）工程质量保证资料的检查内容和要求

参评项目在现场评审时应按照建设部《市政工程质量等级评定补充规定》的检查项目和内容逐项进行核查。

1.施工组织管理文件

（1）开工、竣工报告，中间交接验收记录要求齐全，程序完善。

（2）施工组织设计应包括工程概况、施工平面布置图、施工部署和管理体系、施工阶段、计划安排、质量目标、施工方法及技术措施、安全措施、文明施工措施、环保措施、节能、降耗措施。并必须加盖公章及有上一级技术负责人审批的审批表。

（3）应有模板及支架、地下沟槽基坑支护、降水、施工便桥便栈、构筑物顶推进、沉井、软基处理、预应力筋张拉工艺、大型构件吊运、混凝土浇注、设备安装、管道吹洗等经审批的专项施工方案。（如危险性较大的分部分项方案还应根据中华人民共和国住房和城乡建设部建质[2009]87号文的规定进行审批）。

（4）图纸会审、各项交底记录齐全，手续完备。

（5）工程试验检测单位资质及计量认证书须收集齐全。

（6）应有按规范要求进行单位（子单位）工程、分部工程、分项工程及检验批的划分记录。

2.产品质量证明文件

（1）工程使用的主要原材料、预制件、构配件的出厂质量合格证书、出厂检(试)验报告资料要求齐全、正确。并应有按规范要求进场复试的合格报告。

（2）预应力张用的锚夹具除有的出厂合格证及外观、硬度的进场检验报告外，还应有与线材的锚固性能试验报告。

（3）商品混凝土、商品水泥砂浆、商品稳定材料、商品沥青混合料除有出厂合格证外还应有相关的质量证明附件。

（4）预制大型构件除有出厂合格证外还应有相关的质量证明附件 。

（5）工程中使用到的所有计量设备、仪器应有按规定校验的资料。

3.施工、安全及功能性试验与检验

（1）地基与基础应有工程责任方签认的检测方案，检测方法、频率及数量应符合DBJ15-60(建筑地基基础检测规范）、GB50202（建筑地基基础工程施工质量验收规范），基桩的检测质量一类桩要达到85%。

（2）应有按各施工及验收规范要求的检验项目和频率进行的各项检验报告，且要求齐全，正确达标。主要包括：

a.混凝土、沥青混凝土、砂浆等配合比报告且须由具有相应资质的实验室出具。

b.回填材料的液塑限，CBR试验，标准击实（密度）试验及压实度（密度）试验。

c.混凝土、砂浆、水泥净浆试块强度同条件及标准养护试验及评定。

d.无机结合材料无侧限试验及水泥（石灰）剂量检验。

e.道路各层回弹弯沉试验及厚度检测。

f.路面抗滑性能试验。

g.沥青混凝土马歇尔稳定度试验及含油量检验。

h.焊缝、机械接头试验。

i.钢结构焊缝的无损检验。

j.预应力筋、锚杆张拉、锁定各项数据。

k.桥梁工程的动、静载试验。

l.无压力管道严密性试验。

m.压力管道强度试验、严密性试验和通球试验。

n.水池满水试验。

o.热力管道压力试验。

p.消化池气密性试验。

q.防腐绝缘检验。

r.设备调试及运转检测。

s.外墙砖粘接强度检验。

t.门窗的三性试验。

u.管片的三环拼装检测及检漏试验。

v.其它项目使用功能试验。

4.测量及施工记录

（1）应有按2010版《广东省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》填写的相关表格，且填写准确，合理无漏项。

（2）测量交接桩记录还应包括交方成果和接方复核记录。

（3）测量记录应做到有放必有复。

（4）有竣工测量记录。

5.质量检验记录

（1）隐蔽项目在覆盖前必须进行隐蔽质量检查，并按2010版《广东省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》填写质量检查记录，且内容应具体，结论应明确，手续应及时办理，不得后补。需复验的要办理复验手续。

（2）各项质量检查汇总表内容要填写齐全。

（3）基桩应须责任方签认的验收记录。

（4）验收资料上的签名及盖章要符合规范及省统表上的填表说明要求。

6.竣工图、设计变更、洽商记录

（1）在施工过程中发生变更时，应有变更或洽商记录，且应在施工前办理审批手续。

（2）洽商、纪要、变更收集应齐全，编号要连续，手续要齐全。

（3）竣工图编制要符合档案编制要求，变更要标识清晰，竣工图章、设计出图专用章、设计审图章要齐全，

7.质量问题处理

桩基、地基处理等的检测报告存在的缺陷问题，应有处理方案，处理过程质量证明资料，处理结果的确认

（八）新材料、技术鉴定论证记录

1.如工程有使用“四新”技术成果，应有法定单位(省级及以上的建设技术专家委员会)鉴定证明。

2.使用新材料应有省级及以上质量技术监督局颁发的生产许可证。新产品要有质量标准、使用说明和工艺要求。使用前应由国家认可的检测机构按其质量标准进行检（试）验。

（九）工程实物质量检查内容和要求

参评项目现场评审检查一般只进行工程外观和质量保证资料的检查，必要（发现存在重大质量疑问）时，可按照建设部《市政工程质量等级评定补充规定》的检查项目和内容逐项进行核查或只对其主控检查项目（带Δ符号的项目）进行抽查。

各项检查时必须有申请单位人员在场，检查人员应如实、准确、全面填写记录，作出结论（或评分）并由参加检查各方所有人员签名确认。

第三章  现场评审工作程序和方法

一、预备会议

专家组到达工程所在地后，由专家组长主持召开，确定评审日程，明确评审方法和专家成员的分工等。

二、首次会议

由专家组长主持召开，建设单位、设计单位、监理单位、监督机构、申报单位以及专家组全体成员参加。专家组长介绍专家组的成员和日程安排、确认现场检评计划，明确检评的目的、依据以及需要申报单位配合的事项，听取申报单位的简要介绍或观看录像，专家组长须作出公正性承诺并告知申报单位应该享有的权利。

三、实施检查

专家组按先外业后内业的顺序进行检查，检查工作必须按照第2章所列的内容和要求制成的表格中逐项进行评审检查，根据每项检查结果给出应得分数。外观检查分占50％，资料检查分占50％。

四、汇总情况

在各专家逐项检查的基础上，专家组长召集专家组所有成员对评审情况进行汇总：综合分在85分以上推荐（含85分），85分以下不推荐。

五、末次会议

专家组与申报单位交换意见，对不符合项要签名确认。如申报单位不予确认的，专家组应如实记录。

六、签名确认

参加评审相关人员在现场评审资料上签名确认。

七、整理现场检查评审资料和上报

专家组长在结束现场检测评审工作后的10个工作日内，将签名齐全的检查记录资料整理好，报省市政行业协会。

附则

本细则自公布之日起执行，由广东省市政行业协会负责解释。

广东省市政行业协会

2015年12月